給 水 装 置 工 事 確 認 書

水栓番号

工事場所　八街市

申 請 者

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 確認項目 | | | 確 認 結 果 | | | |
| １． | 管の種類 |  | □ 積算書のとおり　　　□ 積算書訂正 | | | |
| ２． | 管の口径 |  | □ 積算書のとおり　　　□ 積算書訂正 | | | |
| ３． | 布設延長 |  | □ 積算書のとおり　　　□ 積算書訂正 | | | |
| ４． | 管の埋設深さ |  | □ | 公道部 | □ 　 　㎝ | □ 浅層埋設 |
| □ | 私道部 | □ 60㎝以上 | □ 60㎝未満 |
| □ | 宅地内 | □ 30㎝以上 | □ 30㎝未満 |
| ５． | 管の接合 |  | □ 適正 | | | |
| ６． | 逆流防止装置の設置状況 |  | □ 適正 | | | |
| ７． | 吐水口と越流面との間隔 |  | □ 適正 | | | |
| ８． | 給水用具の取付状況 |  | □ 適正 | | | |
| ９． | 給水栓等の位置 |  | □ 積算書のとおり　　　□ 積算書訂正 | | | |
| 10． | 管の防護措置 |  | □ 適正 | | | |
| 11． | 使用材料の確認 |  | □ 認証品 | | | |
| 12． | 耐圧試験（１MPa・３０分間） |  | □ 漏水なし　　（写真添付） | | | |
| 13． | 水質検査 |  | □ 残留塩素０．１㎎/L以上を確認　　　□ なし | | | |
| 14． | 明示シート敷設 |  | □ あり　　　□ なし | | | |
| 15． | 路面復旧状況 |  | □ 良好　　（□ 仮復旧　　□ 本復旧） | | | |

水道法第２５条の１０の規定に基づき、上記項目について確認したことを報告いたします。

年　　月　　日

指定給水装置工事事業者

給水装置工事主任技術者名