給 水 装 置 工 事 確 認 書

水栓番号

工事場所　八街市

申 請 者

|  |  |
| --- | --- |
| 確認項目 | 確認結果 |
| １．　管の種類 | □ 積算書のとおり　　　□ 積算書訂正 |
| ２．　管の口径 | □ 積算書のとおり　　　□ 積算書訂正 |
| ３．　布設延長 | □ 積算書のとおり　　　□ 積算書訂正 |
| ４．　管の埋設深さ | □ 公道部  | □ 　 　㎝ | □ 浅層埋設 |
| □ 私道部  | □ 60㎝以上 | □ 60㎝未満 |
| □ 宅地内  | □ 30㎝以上 | □ 30㎝未満 |
| ５．　管の接合 | □ 適正 |
| ６．　逆流防止装置の設置状況 | □ 適正 |
| ７．　吐水口と越流面との間隔 | □ 適正 |
| ８．　給水用具の取付状況 | □ 適正 |
| ９．　給水栓等の位置 | □ 積算書のとおり　　　□ 積算書訂正 |
| １０．管の防護措置 | □ 適正 |
| １１．使用材料の確認 | □ 認証品 |
| １２．耐圧試験（１MPa・３０分間） | □ 漏水なし　　（写真添付） |
| １３．水質検査 | □ 残留塩素０．１㎎/L以上を確認　　□ なし |
| １４．明示シート敷設 | □ あり　　　□ なし |
| １５．路面復旧状況 | □ 良好　　（□ 仮復旧　　□ 本復旧） |

水道法第２５条の１０の規定に基づき、上記項目について確認したことを報告いたします。

年　　月　　日

指定給水装置工事事業者

給水装置工事主任技術者名